## Slide 1: Inteligentná elektroinštalácia Ego-n

## Slide 2: Zbernice v systéme
Primárna
Pripojenie všetkých prvkov zbernice
Max. dĺžka je 700 metrov
Max. počet prvkov 64
Môže byť viac primárnych zberníc
Odbočky zo zberníc môžu mať Max. 30 metrov
Sekundárna
Do sekundárnej zbernice partia : Riadiaci, Komunikačný, GSM, Napájací modul
Max. dĺžka je 2000 metrov
Počet prvkov je obmedzený prúdom Is, ktorý nesmie prekročiť prúd ktorým sú napájané všetky prvky (z riadiaceho modulu)

## Slide 4: Základné informácie o zbernici
Zbernicový kábel je dodávaný firmou ABB s.r.o.
Je farebne označený (modrá, šedá, oranžová, zelená), označenie sa zhoduje s označením bezskrutkových svorkovníc
Kábel je tienený, možno ho umiestiť aj k výkonovej inštalácií
Označenie svoriek (D+|D-|U+|U-)
Vodiče D+/- sú dátové
Vodiče U+/- sú napájacie
Zloženie kábla 2x2x0,8 mm

## Slide 5: Primárna zbernica
Prepája všetky prvky systému
Max. vzdialenosť prvkov od seba je 50 metrov
Pred inštaláciou je vhodné naznačiť miesta kadiaľ pôjde, aby sme vytvorili čo najmenšiu dĺžku
Je vhodné koniec zbernice znova priviesť do rozvodnej skrine, pre prípadné porušenie vodiča

## Slide 6: Pripojenie prvkov k primárnej zbernici
Pripojenie modulov do primárnej zbernice je na spodnej časti modulov
Primárna zbernica je svorkovnicou zakončená aj pri spínačoch
Svorkovnica je rovnako farebne označená ako vodiče
V zbernici je bezpečné napätie 24 V
Zbernica musí byť chránená prúdovým chráničom

## Slide 7: Sekundárna zbernica
Spája hlavné moduly systému
Musí byť ukončená z oboch strán
Koncové moduly musia mať aktívne koncové odpory
Na prepojenie sa používa rovnaký kábel ako u primárnej

## Slide 8: Pripojenie prvkov k sekundárnej zbernici
Svorkovnica obsahuje 4 dutinky každej farby
Moduly ktoré sa pripájajú k sekundárnej zbernici majú svorky na jej pripojenie v hornej časti
Kábel je vhodné čiastočne zaizolovať zmršťovacou bužírkou
Označenie svorkovníc je rovnaké ako u primárnej zbernice